# PROYECTO FINAL
Controles eléctricos 1
Jean Luis Batista Recio.

Juan Pimentel 2020-10312
Miguel Rodriguez 2023-0068

## Funcionamiento
Circuito de encendido manual, con inversion de giro y apagado automatico.
Consta de un diagrama de potencia y diagrama de control. Al precionar “BP”, este activara el contactor “M1”, el cual se enclava , acciona el motor “M” y enciende la luz intermitente “X1”, este escenario se mantendra funcionando hasta que la placa metalica del porton accione el final de carrera “LSA”, este instantaneamente energiza “TD1” el cual desenclava y apaga “M1” a su vez empieza a cronometrar el tiempo, al llegar a los 10 segundos, cambia la posicion de sus contactos Activando “M2”, reteniendo el encendido de “X1” e invirtiendo el giro del motor, se mantendra activo hasta que la chapa haga contacto con “LSC” desenergizando el circuito de control por ende apagando el motor.
Cuenta con un sistema de deteccion de objetos mediate un sensor photoelectrico, el cual deshabilitara “M3” deteniendo el motor hasta que el objeto sea removido de la trayectoria del porton.

## Leyenda

CB braker.
M1 contactor.
M2 contactor.
M3 contactor.
O.L rele termico.
M motor trifasico.
CB braker.
M1 contactor.
M2 contactor.
M3 contactor.
O.L rele termico.
M motor trifasico.
BP NO push button.
SLA NO limit switch.
TD1 ON delay timer.
SB1 photoreceptor.
SB2 Photoemisor.
TD2 flicker timer.
X1 Luz piloto Amarilla.
X2 Luz piloto Amarilla.